經濟部令; 中華民國102年4月10日 經能字第10204601030號. 修正「屋內線路裝置規則」部分條文。 附修正「屋內線路裝置規則」部分條文 部 長 張家祝 屋內線路裝置規則部分條文修正條文 第 八 章 進屋線及電度表工程 第四百四十五條 進屋導線之線徑應按用戶裝接之負載計算。 進屋線應按金屬管、PVC電纜或符合有關標準之其他電纜及硬質PVC管（但電度表電源側至接戶點之部分，如按明管配裝時，則該PVC管應全部露出，不得以任何外物掩護）配裝之，其最小線徑不得小於五‧五平方公厘。 第四百四十六條 （刪除） 第四百四十七條 （刪除） 第 二 節 進屋線施工要點 第四百四十九條 （刪除） 第四百五十條 （刪除） 第四百五十一條 （刪除） 第四百五十二條 （刪除） 第四百五十三條 （刪除） 第四百五十四條 （刪除） 第四百五十五條 （刪除） 第四百五十六條 （刪除） 第四百五十七條 （刪除） 第四百五十八條 （刪除） 第四百五十九條 （刪除） 第四百六十條 （刪除） 第四百六十一條 進屋線伸出壁外長度應按下列規定： 一、進屋線如屬電纜，其伸出壁外長度應為四○公分以上。 二、進屋線如穿於導線管，導線管伸出壁外長度應為一○公分以上，且在屋外一端一律應加裝防水分線頭，其導線應伸出分線頭外三○公分以上。 三、如用戶房屋壁外若有遮屏者，其進屋線應敷設至建築物之外側。 四、進屋點離地面高度不及二‧五公尺，其在二‧五公尺以下露出線必須為完整之PVC電線（即進屋線應延長至距地面二‧五公尺以上之處），且應加裝導線管保護。 第四百六十二條 進屋線於貫穿建築物處，應用導線管保護，管外端應稍向下傾斜，以免雨水侵入，同時管之兩端，使用膠帶纏裹以免滑動。 第四百六十三條 簷下進屋線路與電訊線路、水管之間隔，應維持一五○公厘以上。但如有足夠長之絕緣管保護者，不在此限。 第四百六十四條 簷下進屋線路與天然氣輸氣管之間隔，應維持一公尺以上。 第四百六十五條 （刪除） 第四百六十六條 （刪除） 第四百六十七條 （刪除） 第四百六十八條 （刪除） 第四百六十九條 （刪除） 第四百七十條 （刪除） 第四百七十一條 （刪除） 第四百九十五條 本規則自發布日施行。但中華民國一百零二年四月十日修正發布之條文，自一百零四年五月一日施行。.